**МЕРАПРЫЕМСТВА МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| По итогам разбора рекомендаций от государственного пожарного надзора от 30.10.2020 |  | УТВЕРЖДАЮ  Начальник локомотивного  депо Жлобин  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.М.Рагин  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Срок исп. | Исполнитель | Контроль | Отметка выполнения |
| 1 | Переработать общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности на объекте в соответствии с требованиями постановления МЧС от 28.04.2018 года № 28 «Об установлении требований к содержанию общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности» | 22.01.2021 | Кучеров М.Н. | ТЧГ |  |
| 2 | В складском помещении мастера электроучастка (2 этаж), изготовить стеллажи из негорючих материалов | 22.01.2021 | Говор П.В. | ТЧГ |  |
| 3 | Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности для участка покраски локомотивов и разместить на наружной стороне двери соответствующий указатель | 22.01.2021 | Швед В.А. | ТЧГ |  |
| 4 | В складе для хранения ЛКМ обеспечить свободный доступ к первичным средствам пожаротушения | 30.12.2020  далее постоянно | Васильцов Д.Г. | ТЧЗ-1 |  |
| Говязо Е.А. |
| 5 | В доме отдыха локомотивных бригад по маршруту путей эвакуации, убрать ковровые покрытия | 11.12.2020 | Рагина С.М. | ТЧГ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | В доме отдыха локомотивных бригад, обеспечить круглосуточный доступ к пожарным кранам | 11.12.2020 | Рагина С.М. | ТЧГ |  |
| 7 | Окрасить трубопроводы пожарных кранов в красный цвет на участке РМУ | 22.01.2021 | Ткачев А.С. | ТЧГ |  |
| 8 | Нанести маркировку пожарных кранов на участке РМУ | 22.01.2021 | Ткачев А.С. | ТЧГ |  |
| Швед В.А. |
| 9 | В цехе окраски перенести трубопровод ведущий к ремонтным позициям и обеспечить высоту прохода на путях эвакуации не менее 2 м. | 22.01.2020 | Говор П.В. | ТЧГ |  |
| 10 | Изготовить 5 пожарных совков для ящиков с песком | 22.01.2021 | Ткачев А.С. | ТЧГ |  |
| Говор П.В. |
| 11 | Комнаты приема пищи обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) | 22.01.2021 | Королев С.Н. | ТЧГ |  |
| Хоменок Ю.В. |
| Зезюлин П.В. | ТЧЗ-1 |
| Рагина С.М. |
| Дорошенко П.М. |
| 12 | Оборудовать двери ведущие на лестничные марши легкооткрывающимися замками, уплотнениями в притворах и доводчиками (лестничный марш в механическом участке ведущий на второй этаж электроаппаратного участка, дверь ведущая в бойлерную, дверь от ХТЛ ведущая на лестничный марш, дом отдыха локомотивных бригад, два лестничных марша ведущих с цеха подъемки на второй этаж, двери непосредственно врезанные в ворота здания «ПЛАУЭН», вход с улицы со стороны медпункта) | 22.01.2021 | Ткачев А.С. | ТЧГ |  |
| 13 | Подать заявку на приобретение металлических стеллажей для хранения ЛВЖ и горючих материалов в кладовой депо | 11.12.2020 | Швед В.А. | ТЧГ |  |
| Зятиков А.А. | ТЧЗ-1 |
| 14 | В помещениях котельной обеспечить открывание дверей не менее чем на 90 градусов | 24.12.2020 | Дорошенко П.М. | ТЧГ |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | На участке покраски локомотивов привести в исправное и работоспособное состояние систему пожаротушения | 14.05.2021 | Швед В.А. | ТЧГ |  |
| Говор П.В. |

09 Швед 22 12